                                                                        竞争性磋商文件


磋商项目名称：巫山县中医院院本部2026年-2027年污水处理站托管服务采购

竞争性磋商文件

采购人：巫山县中医院
采购代理机构：重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司

二〇二五年十二月

目   录

- 3 -第一篇  采购邀请书


- 3 -一、竞争性磋商内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 3 -四、磋商有关说明


- 4 -五、其它有关规定


- 4 -七、联系方式


- 5 -第二篇  项目服务需求


- 5 -一、项目基本概况介绍


- 5 -二、服务范围、要求及标准


- 5 -※（一）服务内容


- 6 -※（二）服务要求


- 7 -※（三）工作标准及频率


- 9 -※（四）运营管理要求


- 10 -※（五）维护维保内容及要求


- 12 -第三篇  项目商务需求


- 12 -一、交货时间、地点及验收方式


- 12 -二、报价要求


- 12 -三、付款方式


- 12 -四、知识产权


- 12 -五、培训


- 13 -第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 13 -一、磋商程序及方法


- 15 -二、评审标准


- 15 -三、无效响应


- 16 -四、采购终止


- 17 -第五篇  供应商须知


- 17 -一、磋商费用


- 17 -二、竞争性磋商文件


- 17 -三、磋商要求


- 18 -四、成交供应商的确认和变更


- 18 -五、成交通知


- 18 -六、关于质疑


- 19 -七、采购代理服务费


- 19 -八、签订合同


- 42 -第七篇  响应文件编制要求


- 43 -一、经济部分


- 44 -二、服务部分


- 46 -三、商务部分


- 48 -四、资格条件





第一篇  采购邀请书
重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受巫山县中医院（以下简称：采购人）的委托，对巫山县中医院院本部2026年-2027年污水处理站托管服务采购进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	包号及名称
	最高限价
	成交供应商数量（名）

	巫山县中医院院本部2026年-2027年污水处理站托管服务
	20万元/每年
	1

	注：1.本次采购的内容为巫山县中医院院本部污水处理设施运营维护服务项目，污水处理站日污水排放<190m³/d（实际排放量以现场勘查为准）；本项目现场需每天24小时值班，派驻人员不低于1名污水处理工。资金来自业主自筹。服务期2年。

2.合同履行中，采购人根据履约情况进行综合评估，决定合同到期后，是否续约。


二、资金来源

单位自筹资金，采购预算为20万元/每年。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

自2022年1月1日至投标截止日具有二级综合医院以上类似项目业绩至少1个，提供业绩合同复印件，并加盖投标人鲜章。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在巫山县中医院官网（http://gw.cqwsxzyy.cn/）和巫山信息网上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起十个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：自公告发布之日起至响应文件递交截止时间止。

2.报名方式：无需报名
3.竞争性磋商文件售价：人民币0元/包。

（四）递交响应文件地点：巫山县中医院小会议室（地址：巫山县广东中路277号原国美电器楼下）

（五）响应文件递交截止时间：2025年12月29日北京时间15:00

（六）磋商开始时间：2025年12月29日北京时间15:00

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在巫山县中医院官网（http://gw.cqwsxzyy.cn/）和巫山信息网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：巫山县中医院
联系人：易前威
电  话：13436236678
地  址：巫山县广东中路277号
（二）采购代理机构：重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司。

联系人：唐洪立

电  话：18723538033

地  址：重庆市渝中区长江一路60号铂金时代5F

第二篇  项目服务需求
“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、项目基本概况介绍

	名称
	数量/单位
	备注

	巫山县中医院院本部2026年-2027年污水处理站托管服务
	1
	


二、服务范围、要求及标准

※（一）服务内容

1、服务地点：巫山县中医院院本部
2、化粪池后 (含) 到出水口 (含) 前的污水处理设施、设备的正常运行。包括为医院污水站培训合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养，自带余氯、余氧等监测设备和药剂进场运营，保证本合同的委托项目达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的标准。提供污水处理所需药剂，保证污水处理站的正常运行和水质达标。

3、包含按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)进行水质监测，产生的所有检测费用，包含化粪池和污泥清掏费用等；不包含污水处理系统升级改造费用，不包含污水处理站水电费，不包含设备设施维修或更换费用(设备设施维修或更换零部件费用1000元以内由中标人负责，超过1000元由甲乙双方协商处理) 。

4、运营托管期间工人、药剂等出现较大幅度增长或政策法规等影响污水运行费用，中标人可提出申请与医院协商运行费用。

5、水质处理要求：经处理的污水出水水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2要求的预处理标准，具体指标如下表所述；

排放标准《医疗机构水污染排放标准》表2中预处理标准。
	序号
	控制项目
	排放标准
	预处理标准

	1
	粪大肠菌群数/  (MPN/L)
	500
	5000

	2
	肠道致病菌
	不得检出
	—

	3
	肠道病毒
	不得检出
	—

	4
	PH
	6-9
	6-9

	5
	化学需氧量/(COD)

浓度/(mg/L)

最高允许排放负荷/[g/(床位 ·d) ]
	60
60
	250
250

	6
	生化需氧量/(BOD)

浓度/(mg/L)

最高允许排放负荷/[g/(床位 ·d) ]
	20
20
	100
100

	7
	悬浮物/(SS)

浓度/(mg/L)

最高允许排放负荷/[g/(床位 ·d) ]
	20

20
	60

60

	8
	氨氮/(mg/L)
	15
	—

	9
	动植物油/(mg/L)
	5
	20

	10
	石油类/(mg/L)
	5
	20

	11
	阴离子表面活性剂/(mg/L)
	5
	10

	12
	色度(稀释倍数)
	30
	—

	13
	挥发酚/(mg/L)
	0.5
	1.0

	14
	总氰化物/(mg/L)
	0.5
	0.5

	15
	沙门氏菌
	达标
	—

	16
	志贺氏菌
	达标
	—

	17
	总磷
	达标
	—


6、 污水水质监测：中标人进行日常的水质检测并建立完善的水质管理档案和设备运行档案，定期进行污水取样、检测。
7、采购人可委托具有专业资质的相关单位不定期抽取本合同约定范围内的所有项目，若三次质量不达标，检测结果具有法律效应的，采购人有权单方面解除合同，并由中标人向采购人支付合同总额30%的违约金。
8、在有关部门对本合同约定的所有项目检查或者检测不达标的，因此所产生的民事、行政、刑事等所有法律责任均由中标人承担，若采购人先行赔偿、缴纳罚款后，有权向中标人追偿；同时采购人有权单方解除合同，且中标人需向采购人支付合同总额 30%的违约金，并赔偿给采购人造成的全部损失。采购人因追偿所产生的诉讼费、律师费、财产保全费、保全保险费、公告费、差旅费等相关费用均由中标人承担。
※（二）服务要求

24小时值班值守，污水处理站运行管理、全院医疗废水消毒机管理、污水处理站内化粪池粪渣污泥清掏、消毒清运（如属危废、交由竞争性采购人处理）；调节池渣物捞取，水解酸化池渣物捞取、反冲滤砂沉淀池，冲洗消毒池、出水口、流量槽及各类管道日常运行维护；废水日常监测；污水处理站各类设备的维护维保；协助竞争性采购人按环保局要求进行各类数据填报等。
1、设施运行维护

污水处理站设施运行维护：包括但不限于化粪池、各处理池、各科室污水处理设施的日常运行维护。

2、设备运行维护

（1）污水处理站的设备运行维护：包括但不限于曝气风机、消毒设备、污泥泵、污泥压滤机、废气处理设备、电器控制柜日常运行维护、废气设备更换活性炭（更换下来的活性炭（属危废）交采购人处理）。

（2）全院医疗废水消毒机管理：包括日常维修保养（含1000元以下零配件更换及人工费用，由中标人免费更换，超过1000元由双方协商处理）、废水日常监测等工作。
3、设施设备运行维修

污水处理站的设备运行维修：曝气风机、消毒设备、污泥泵、污泥压滤机、废气处理设备、电器控制柜日常运行小故障（含1000元以下零配件更换及人工费用，由中标人免费更换，超过1000元由双方协商处理）维修、各个污水处理池日常除锈防锈维修保养工作。

4、设备保洁

污水处理站曝气风机、消毒设备、污泥提升泵地面线管、污泥压滤机及地面管道的日常保洁。

5、场地保洁

污水处理站及办公区域的地面日常保洁。

6、污泥清运、设施维护

污水处理站内污泥压滤后干污泥清运，沉淀池污泥抽取、调节池内水面渣物捞取，水解酸化池内水面渣物捞取，反冲滤砂沉淀池，冲洗消毒池、出水口、流量槽等日常维护。

7、废水的日常监测

（1）每天不少于2次水质检（监）测（上午1次，下午1次）。

（2）出水水质检（监）测标准：正常时期余氯3以上，PH值6-9。

8、资料记录

（1）污水处理站管理员每天记录有：值班记录、药剂添加记录、外来人员登记记录、设施设备巡查记录、设施设备日常维护维修记录、药品进出库（购进/使用）记录、风险隐患排查记录等。

（2）运维公司对污水处理站岗位检查记录有：污水处理站岗位工作考核表、污水处理站制度落实检查表。

（3）总结：月工作报告、年总结。

（4）运维公司应有污水处理站管理相关制度并制度上墙。

9、人员配置

（1）项目技术管理人员1名，具有丰富的污水处理工作经验；

（2）项目运维服务团队其他人员：污水处理站运维值守、巡查人员1名，持有《污废水处理工》证书。

（3）派遣人员必须具有两年以上污水处理站运维相关工作经验。
※（三）工作标准及频率

	序号
	工作名称
	工作标准
	工作频率

	1
	设施运行维护
	化粪池
	清掏化粪池内粪渣、污泥
	至少2次/年

	
	
	调节池
	清理捞取池内水面渣物
	至少4次/年

	
	
	水解酸化池
	清理捞取池内水面渣物
	至少4次/年

	
	
	好氧生化池
	检查曝气状态分布均匀
	2次/日

	
	
	斜管沉淀池
	定期污泥回流
	2次/月

	
	
	过滤池
	反冲洗滤砂
	2次/年

	
	
	消毒池
	冲洗池底、池壁显本色
	2次/年

	
	
	出水口
	冲洗水槽、保持本色
	2次/年

	
	
	流量槽
	冲洗槽体内外、保持本色
	2次/年

	2
	设备运行维护
	曝气风机
	加注润滑油

维护更换皮带、输油管
	2次/月

6次/年

	
	
	消毒设备
	更换背压阀

更换输药管

现场加药：
	4次/年

设备损坏及时更换

根据水量、水质情况按水质处理标准不定时加药

	
	
	污泥提升泵
	控制柜内连接线检查维护无松懈脱离、线缆无破损
	1次/日

	
	
	污泥压滤机
	进出输电线连接处检查维护无松懈脱离
	1次/日

	
	
	电器控制柜
	各设备控制元器件连接线检查维护无松懈脱离、各元器件保洁
	1次/日

	
	
	地面管道
	外观检查各焊接点无漏水、各阀门开启、关闭灵活
	1次/日

	
	
	废气处理设备
	更换活性炭

设备是否运行正常
	4次/年

1次/日

	3
	设备保洁
	曝气风机
	外观机身保洁，无油污、地面管道连接无漏风
	1次/日

	
	
	消毒设备
	外观机身保洁，无酸水气显现、地面各处管线、连接正常，各处开关保洁
	1次/日

	
	
	污泥提升泵
	地面输电线缆保洁
	1次/日

	
	
	污泥压滤机
	机身外观保洁
	1次/日

	
	
	电器控制柜
	柜外观保洁
	1次/日

	
	
	地面管道
	管道外观保洁
	1 次/日

	
	
	值班室家具空调
	外观保洁
	1次/日

	4
	场地保洁
	室外地面
	无杂物渣滓、垃圾
	2次/日，有杂渣滓物必除

	
	
	室内地面
	无渣滓杂物、垃圾
	2次/日，有杂渣滓物必除

	5
	废水监测
	院本部
	出水水质检（监）测标准：正常时期余氯3以上，PH值6-9。疫情时期以生态环境局要求为准。
	每天不少于2次水质检（监）测（上午1次，下午1次）

	5
	资料记录
	设施设备运行值班记录
	日期、日污水处理总量、设施运行状态、设备运行状态、有无故障设备、报告日期，水质监测，查水质、余氯、PH值
	4次/日

	
	
	设施设备安全防护巡查记录
	巡查时间、设施设备运行状态/故障设备：消毒设备、曝气风机、电控柜、排风扇、照明线缆、各功能池。药品存放安全状态、防护用品完损状态
	4次/日

	
	
	设施设备维护维修记录
	维修时间、设施设备维修内容及部位：消毒设备、曝气风机、污泥泵、污泥压滤机、电器控柜、各处照明、各功能池
	维护1次/日，维修设备设施有故障必修

	
	
	药品购进使用记录
	购进时间，购进数量，药品使用数量、库存结余数量
	1次/日

	
	
	外来人员登记记录
	来访时间、来访部门、来访人姓名、来访事由、结果或要求
	来访必登

	
	
	岗位考核记录
	着装上岗、查卫生：环境地面、办公地面、设备桌台整洁、设备外观维护、设备操作、加药操作、取水检测、迟到早退、当班未在岗位、工作失误损失、各项记录字迹清楚、数据真实
	2次/周

	
	
	制度落实检查表
	检查日期、公司部门、职务、检查人姓名、值班员姓名，制度检查内容及落实：交接班记录、值班记录、来访记录、安全管理、水质监测、药品管理、操作规程、巡回检查、设备维保
	2次/周

	
	
	风险隐患排查记录
	排查药品储藏室、化粪池、流量槽等是否存在安全隐患问题。
	1次/日

	
	
	总结
	对运维、维保、培训等工作进行月度、半年、年度工作总结
	\


备注：以上设施设备保证正常运行，除按以上频次进行常规维护保养以外，如有故障，该更换的配件应及时保养维护更换；污水处理药品根据设备类型由中标人提供。
※（四）运营管理要求

1.污水处理站全年无安全事故，所有安全责任，由中标人承担。

2.污水处理站设备管理操作员，持证上岗，着工作服上岗，24小时值守，按国家、行业、行政主管部门及采购人要求，每日取水监测不少于2次(上午1次，下午1次)，并有详细台帐记录。

3.中标人专业技术人员每周到采购人污水处理站巡察及技术指导不低于两次，中标人行政管理人员每半月例行工作检查不低于一次，与采购人主管部门沟通交流不低于一次。

4.按照行政主管部门、采购人要求，按时投药、加药，定期、定时进行余氯、PH检测，确保污水达标排放。

5.定期开展培训教育学习和总结运行管理工作，每半年以书面形式向采购人递交该项目人员培训记录及运行管理工作报告。

6.协助采购人按照要求及时填报全国排污许可证管理平台、重庆市污染源监测数据发布平台数据信息（每天、每周、每月、每季度按时填报）以及生态环境管理局要求的其他类信息填报。

7.有完善的管理制度、意外事故应急机制和紧急处理预案，每年组织不少于2次应急演练。

8.每年对本项目工作进行一次全面运营管理总结，以书面形式递交采购人。

9.每半年对化粪池进行清掏（池内污物多时随时清掏），清掏人员、污物转运及处置由中标人负责。

10.配合采购人做好各项检查、督查迎检工作。

※（五）维护维保内容及要求

1.设施设备的日常运行维护及保养。

设施：污水处理站各功能池，各功能房；

设备：包括但不限于曝气风机、潜水式曝气机、提升泵、二氧化氯发生器、电器控制柜SS、COD等设备。

2.耗材：污水处理站涉及的所有耗材、药剂等由中标人提供，中标人应按照规范要求采购、暂存并投放，确保污水达标排放。

3.每天24小时开机运行。

4.污水处理站需派持证上岗的专人值守管理。

5.密切关注设备运行情况及指标是否正常，设备出现故障或指标显示异常，值班人员应立即启动相应应急预案进行应急处置，确保污水达标排放；故障设备应及时报修，维修人员应1小时内到达现场进行维修。当天不能维修完毕的，落实责任人限期整改，及时报采购人，并采取应急措施。

6.设备维护维保过程中，需要更换配件及材料的，1000元以下由中标人免费提供，超过1000元由双方协商处理。

7.质量安全要求

（1）污水处理站设施设备维修维护到位，运行正常。

（2）按行业规范要求运行管理，各项运行维护管理记录资料齐全。

（3）污水处理设施运营及排放达到《医疗机构水污染标准GB18466-2005》规定的预处理标准、疾控、环保等行政主管部门管理要求，现场管理、操作规范符合行政主管部门及采购人要求，达不到该标准的所有法律责任均由中标人承担。

8.检测要求

按照环保部门及《医疗机构水污染标准GB18466-2005》要求，按月、季度、半年对粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌等进行检测，检测达标。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、交货时间、地点及验收方式

（一）服务期:2年。

（二）服务要求及验收方式详见第二篇。

二、报价要求

谈判报价须为人民币报价，包括完成本项目运输费、辅助配套设备安装费、安装费、差旅费、专家咨询费、会议费、劳务费、资料查询及印刷费、文章发表费、税费等完成本项目直至通过采购人验收的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

依照中标金额按季度分八次支付，前七季度，采购人确定系统设备运行正常且收到第三方水质达标检测报告后，中标人提供结算金额发票给采购人，采购人在30日内据实结算托管运营管理服务费用;最后一季度的价款自合同到期，双方办理完毕所有交接手续后，在中标人按照采购人要求提供合法有效的票据及相关凭证后30日内支付。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交供应商的响应文件和磋商报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照磋商报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且磋商报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准

	1
	磋商报价
	30
	满足资格性、符合性要求且磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×价格权值×100

	2
	服务部分
	60
	
	1.日常运营实施方法的详细说明，对项目现实际运营状况解决的方案。

优得10分；良得5-8分；一般得1-4分；没有得零分。共10分。

2.对污水设备设施的维护方按科学合理，检修计划安排合理，满足运营需要的。

优得10分；良得5-7分；一般得1-4分；没有得零分。共10分。

3.根据环保要求对医院污水处理站提供增值服务，

优得10分；良得5-7分；一般得1-4分；没有得零分。共10分。

4.人员培训及所能提供的优惠或增值服务，

优得10分；良得5-7分；一般得1-4分；没有得零分。共10分。

5.应急预案：

5.1.制定污水处理设施应急预案。

5.2.制定有限空间事故应急预案。

5.3.制定意外事故应急机制和紧急处理预案。

优得10分；良得5-7分；一般得1-4分；没有得零分。共10分。

6.合同终止后移交方案：

明确运营期满后的资料、档案、设备的移交方案及人员安排。

优得10分；良得5-7分；一般得1-4分；没有得零分。共10分。

	3
	商务部分
	10
	类似业绩（10分）

投标人在2022年1月1日至开标截止日止具有类似业绩：每个合同得5分，最多10分；
注：（1）提供合同复印件及至少一张合同对应的发票复印件加盖投标单位法人章，若为框架合同，需提供框架合同+订单或委托单或其他类似证明资料及至少一张对应发票复印件加盖投标单位法人章，原件备查。框架合同合同金额以订单或双方结算单或银行回单或发票等能够证明合同期内累计合同金额的资料为准。

(2)满足基本资格条件的合同不参与计分。


三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的磋商报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

不接受。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或磋商报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中响应文件一份，电子文档一份（电子文档内容应为纸质文件签字盖章后的扫描件，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。
（六）响应文件的递交

响应文件及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若响应文件以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“响应文件”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在巫山县中医院官网（http://gw.cqwsxzyy.cn/）和巫山信息网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、采购代理服务费

（一）供应商领取成交通知书时向采购代理机构缴纳采购代理服务费3000元和垫付的专家评审费，评审费据实缴纳（无发票）。

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇 采购合同
甲方：巫山县中医院

法人代表：

地址：
开户银行:

银行账号:
统一社会信用代码：

联系人：         

联系电话：

乙方（供方）:

法人代表：

地址：
开户银行:

银行账号: 
统一社会信用代码：
联系人：

联系电话： 

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关行业法律法规，并结合本项目《竞争性谈判文件》及《中标（成交）结果公告》的要求，甲、乙双方经协商一致，同意签署本合同。合同中涉及的详细技术规格、特定条款及其他相关信息，均由合同附件具体阐述。此外，本合同的组成部分还包括本项目的《竞争性谈判文件》、《响应文件》及《中标（成交）结果公告》等相关文件。

一、合同期限：2年。
       年      月      日至       年      月      日。
二、技术规格及质量要求

（一）服务内容

1、服务地点：巫山县中医院院本部

2、化粪池后 (含) 到出水口 (含) 前的污水处理设施、设备的正常运行。包括为医院污水站培训合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养，自带余氯、余氧等监测设备和药剂进场运营，保证本合同的委托项目达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的标准。提供污水处理所需药剂，保证污水处理站的正常运行和水质达标。

3、包含按照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)进行水质监测，产生的所有检测费用，包含化粪池和污泥清掏费用等；不包含污水处理系统升级改造费用，不包含污水处理站水电费，不包含设备设施维修或更换费用(设备设施维修或更换零部件费用1000元以内由乙方负责，超过1000元由甲乙双方协商处理) 。

4、运营托管期间工人、药剂等出现较大幅度增长或政策法规等影响污水运行费用，乙方可提出申请与医院协商运行费用。

5、水质处理要求：经处理的污水出水水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2要求的预处理标准，具体指标如下表所述；

排放标准《医疗机构水污染排放标准》表2中预处理标准。

	序号
	控制项目
	排放标准
	预处理标准

	1
	粪大肠菌群数/  (MPN/L)
	500
	5000

	2
	肠道致病菌
	不得检出
	—

	3
	肠道病毒
	不得检出
	—

	4
	PH
	6-9
	6-9

	5
	化学需氧量/(COD)

浓度/(mg/L)

最高允许排放负荷/[g/(床位 ·d) ]
	60

60
	250

250

	6
	生化需氧量/(BOD)

浓度/(mg/L)

最高允许排放负荷/[g/(床位 ·d) ]
	20

20
	100

100

	7
	悬浮物/(SS)

浓度/(mg/L)

最高允许排放负荷/[g/(床位 ·d) ]
	20

20
	60

60

	8
	氨氮/(mg/L)
	15
	—

	9
	动植物油/(mg/L)
	5
	20

	10
	石油类/(mg/L)
	5
	20

	11
	阴离子表面活性剂/(mg/L)
	5
	10

	12
	色度(稀释倍数)
	30
	—

	13
	挥发酚/(mg/L)
	0、5
	1、0

	14
	总氰化物/(mg/L)
	0、5
	0、5

	15
	沙门氏菌
	达标
	—

	16
	志贺氏菌
	达标
	—

	17
	总磷
	达标
	—


6、 污水水质监测：乙方进行日常的水质检测并建立完善的水质管理档案和设备运行档案，定期进行污水取样、检测。
7、甲方可委托具有专业资质的相关单位不定期抽取本合同约定范围内的所有项目，若三次质量不达标，检测结果具有法律效应的，甲方有权单方面解除合同，并由乙方向甲方支付合同总额 30%的违约金。
8、在有关部门对本合同约定的所有项目检查或者检测不达标的，因此所产生的民事、行政、刑事等所有法律责任均由乙方承担，若甲方先行赔偿、缴纳罚款后，有权向乙方追偿；同时甲方有权单方解除合同，且乙方需向甲方支付合同总额 30%的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。甲方因追偿所产生的诉讼费、律师费、财产保全费、保全保险费、公告费、差旅费等相关费用均由乙方承担。
（二）服务要求

24小时值班值守，污水处理站运行管理、全院医疗废水消毒机管理、污水处理站内化粪池粪渣污泥清掏、消毒清运（如属危废、交由竞争性甲方处理）；调节池渣物捞取，水解酸化池渣物捞取、反冲滤砂沉淀池，冲洗消毒池、出水口、流量槽及各类管道日常运行维护；废水日常监测；污水处理站各类设备的维护维保；协助竞争性甲方按环保局要求进行各类数据填报等。

1、设施运行维护

污水处理站设施运行维护：包括但不限于化粪池、各处理池、各科室污水处理设施的日常运行维护。

2、设备运行维护

（1）污水处理站的设备运行维护：包括但不限于曝气风机、消毒设备、污泥泵、污泥压滤机、废气处理设备、电器控制柜日常运行维护、废气设备更换活性炭（更换下来的活性炭（属危废）交甲方处理）。
（2）全院医疗废水消毒机管理：包括日常维修保养（含1000元以下零配件更换及人工费用，由乙方免费更换，超过1000元由双方协商处理）、废水日常监测等工作。
3、设施设备运行维修

污水处理站的设备运行维修：曝气风机、消毒设备、污泥泵、污泥压滤机、废气处理设备、电器控制柜日常运行小故障（含1000元以下零配件更换及人工费用，由乙方免费更换，超过1000元由双方协商处理）维修、各个污水处理池日常除锈防锈维修保养工作。

4、设备保洁

污水处理站曝气风机、消毒设备、污泥提升泵地面线管、污泥压滤机及地面管道的日常保洁。

5、场地保洁

污水处理站及办公区域的地面日常保洁。

6、污泥清运、设施维护

污水处理站内污泥压滤后干污泥清运，沉淀池污泥抽取、调节池内水面渣物捞取，水解酸化池内水面渣物捞取，反冲滤砂沉淀池，冲洗消毒池、出水口、流量槽等日常维护。

7、废水的日常监测

（1）每天不少于2次水质检（监）测（上午1次，下午1次）。

（2）出水水质检（监）测标准：正常时期余氯3以上，PH值6-9。

8、资料记录

（1）污水处理站管理员每天记录有：值班记录、药剂添加记录、外来人员登记记录、设施设备巡查记录、设施设备日常维护维修记录、药品进出库（购进/使用）记录、风险隐患排查记录等。

（2）乙方对污水处理站岗位检查记录有：污水处理站岗位工作考核表、污水处理站制度落实检查表。

（3）总结：月工作报告、年总结。

（4）乙方应有污水处理站管理相关制度并制度上墙（包含有限空间相关制度及操作流程，并严格遵照实施）。
9、人员配置

（1）项目技术管理人员1名，具有丰富的污水处理工作经验；

（2）项目运维服务团队其他人员：污水处理站运维值守、巡查人员1名，持有《污废水处理工》证书。

（3）派遣人员必须具有两年以上污水处理站运维相关工作经验。
（三）工作标准及频率
	序号
	工作名称
	工作标准
	工作频率

	1
	设施运行维护
	化粪池
	清掏化粪池内粪渣、污泥
	至少2次/年

	
	
	调节池
	清理捞取池内水面渣物
	至少4次/年

	
	
	水解酸化池
	清理捞取池内水面渣物
	至少4次/年

	
	
	好氧生化池
	检查曝气状态分布均匀
	2次/日

	
	
	斜管沉淀池
	定期污泥回流
	2次/月

	
	
	过滤池
	反冲洗滤砂
	2次/年

	
	
	消毒池
	冲洗池底、池壁显本色
	2次/年

	
	
	出水口
	冲洗水槽、保持本色
	2次/年

	
	
	流量槽
	冲洗槽体内外、保持本色
	2次/年

	2
	设备运行维护
	曝气风机
	加注润滑油

维护更换皮带、输油管
	2次/月

6次/年

	
	
	消毒设备
	更换背压阀

更换输药管

现场加药：
	4次/年

设备损坏及时更换

根据水量、水质情况按水质处理标准不定时加药

	
	
	污泥提升泵
	控制柜内连接线检查维护无松懈脱离、线缆无破损
	1次/日

	
	
	污泥压滤机
	进出输电线连接处检查维护无松懈脱离
	1次/日

	
	
	电器控制柜
	各设备控制元器件连接线检查维护无松懈脱离、各元器件保洁
	1次/日

	
	
	地面管道
	外观检查各焊接点无漏水、各阀门开启、关闭灵活
	1次/日

	
	
	废气处理设备
	更换活性炭

设备是否运行正常
	4次/年

1次/日

	3
	设备保洁
	曝气风机
	外观机身保洁，无油污、地面管道连接无漏风
	1次/日

	
	
	消毒设备
	外观机身保洁，无酸水气显现、地面各处管线、连接正常，各处开关保洁
	1次/日

	
	
	污泥提升泵
	地面输电线缆保洁
	1次/日

	
	
	污泥压滤机
	机身外观保洁
	1次/日

	
	
	电器控制柜
	柜外观保洁
	1次/日

	
	
	地面管道
	管道外观保洁
	1 次/日

	
	
	值班室家具空调
	外观保洁
	1次/日

	4
	场地保洁
	室外地面
	无杂物渣滓、垃圾
	2次/日，有杂渣滓物必除

	
	
	室内地面
	无渣滓杂物、垃圾
	2次/日，有杂渣滓物必除

	5
	废水监测
	院本部
	出水水质检（监）测标准：正常时期余氯3以上，PH值6-9。疫情时期以生态环境局要求为准。
	每天不少于2次水质检（监）测（上午1次，下午1次）

	5
	资料记录
	设施设备运行值班记录
	日期、日污水处理总量、设施运行状态、设备运行状态、有无故障设备、报告日期，水质监测，查水质、余氯、PH值
	4次/日

	
	
	设施设备安全防护巡查记录
	巡查时间、设施设备运行状态/故障设备：消毒设备、曝气风机、电控柜、排风扇、照明线缆、各功能池。药品存放安全状态、防护用品完损状态
	4次/日

	
	
	设施设备维护维修记录
	维修时间、设施设备维修内容及部位：消毒设备、曝气风机、污泥泵、污泥压滤机、电器控柜、各处照明、各功能池
	维护1次/日，维修设备设施有故障必修

	
	
	药品购进使用记录
	购进时间，购进数量，药品使用数量、库存结余数量
	1次/日

	
	
	外来人员登记记录
	来访时间、来访部门、来访人姓名、来访事由、结果或要求
	来访必登

	
	
	岗位考核记录
	着装上岗、查卫生：环境地面、办公地面、设备桌台整洁、设备外观维护、设备操作、加药操作、取水检测、迟到早退、当班未在岗位、工作失误损失、各项记录字迹清楚、数据真实
	2次/周

	
	
	制度落实检查表
	检查日期、公司部门、职务、检查人姓名、值班员姓名，制度检查内容及落实：交接班记录、值班记录、来访记录、安全管理、水质监测、药品管理、操作规程、巡回检查、设备维保
	2次/周

	
	
	风险隐患排查记录
	排查药品储藏室、化粪池、流量槽等是否存在安全隐患问题。
	1次/日

	
	
	总结
	对运维、维保、培训等工作进行月度、半年、年度工作总结
	\


备注：以上设施设备保证正常运行，除按以上频次进行常规维护保养以外，如有故障，该更换的配件应及时保养维护更换；污水处理药品及消毒加药设备由乙方提供。

（四）运营管理要求

1、污水处理站全年无安全事故，所有安全责任，由乙方承担。

2、污水处理站设备管理操作员，持证上岗，着工作服上岗，24小时值守，按国家、行业、行政主管部门及甲方要求，每日取水监测不少于2次(上午1次，下午1次)，并有详细台帐记录。

3、乙方专业技术人员每周到甲方污水处理站巡察及技术指导不低于两次，乙方行政管理人员每半月例行工作检查不低于一次，与甲方主管部门沟通交流不低于一次。

4、按照行政主管部门、甲方要求，按时投药、加药，定期、定时进行余氯、PH检测，确保污水达标排放。

5、定期开展培训教育学习和总结运行管理工作，每半年以书面形式向甲方递交该项目人员培训记录及运行管理工作报告。

6、协助甲方按照要求及时填报全国排污许可证管理平台、重庆市污染源监测数据发布平台数据信息（每天、每周、每月、每季度按时填报）以及生态环境管理局要求的其他类信息填报。

7、有完善的管理制度、应急预案，每年组织不少于2次应急演练。

8、每年对本项目工作进行一次全面运营管理总结，以书面形式递交甲方。

9、每半年对化粪池进行清掏（池内污物多时随时清掏），清掏人员、污物转运及处置由乙方负责。

10、配合甲方做好各项检查、督查迎检工作。
（五）维护维保内容及要求

1、设施设备的日常运行维护及保养。

设施：污水处理站各功能池，各功能房；

设备：包括但不限于曝气风机、潜水式曝气机、提升泵、二氧化氯发生器、电器控制柜SS、COD等设备。

2、耗材：污水处理站涉及的所有耗材、药剂等由乙方提供，乙方应按照规范要求采购、暂存并投放，确保污水达标排放。

3、每天24小时开机运行。

4、污水处理站需派持证上岗的专人值守管理。

5、密切关注设备运行情况及指标是否正常，设备出现故障或指标显示异常，值班人员应立即启动相应应急预案进行应急处置，确保污水达标排放；故障设备应及时报修，维修人员应1小时内到达现场进行维修。当天不能维修完毕的，落实责任人限期整改，及时报甲方，并采取应急措施。

6、设备维护维保过程中，需要更换配件及材料的，1000元以下由乙方免费提供，超过1000元由双方协商处理。

7、质量安全要求

（1）污水处理站设施设备维修维护到位，运行正常。

（2）按行业规范要求运行管理，各项运行维护管理记录资料齐全。

（3）污水处理设施运营及排放达到《医疗机构水污染标准GB18466-2005》规定的预处理标准、疾控、环保等行政主管部门管理要求，现场管理、操作规范符合行政主管部门及甲方要求，达不到该标准的所有法律责任均由乙方承担。

8、检测要求

按照环保部门及《医疗机构水污染标准GB18466-2005》要求，按月、季度、半年对粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌等进行检测，检测达标。

三、服务费用及支付方式

污水处理站托管服务费用：人民币         （¥    ）。
依照中标金额按季度分八次支付，前七季度，甲方确定系统设备运行正常且收到第三方水质达标检测报告后，乙方提供结算金额发票给甲方，甲方在30日内据实结算托管运营管理服务费用;最后一季度的价款自合同到期，双方办理完毕所有交接手续后，在乙方按照甲方要求提供合法有效的票据及相关凭证后30日内支付。

甲方延期付款，应当向乙方支付违约金。违约金计算方式为：自延期之日起，每日按应付乙方当期费用总额的千分之一（1‰）累积计算，直至甲方完成支付，但违约金总额不超过甲方应付乙方当期费用总额。

若因特殊情形需甲乙双方续签合同，最后一季度的费用支付将遵循前七季度的支付条款执行。续签合同期满，待双方完成所有交接手续，且乙方按甲方规定提交合法有效的发票及必要单据后的30天内，甲方将进行支付。
四、项目验收办法

1、乙方与甲方应严格按照项目的《竞争性谈判文件》的要求进行验收。

2、本合同终止后十日内，乙方向甲方移交委托运营设施设备及水质记录表，确保设施设备处于可正常运行状态且能够处理水质至符合本合同约定的标准。若移交时处理水质未能达到合同规定的标准，乙方将承担由此产生的全部法律责任，并需向甲方赔偿因此遭受的相关损失。
五、双方权利和义务

（一） 甲方责任和义务

1、自合同生效之日起，有关污水处理的一切环保责任与行政处罚等民事、行政、刑事责任均由乙方承担，与甲方无关。

2、检查乙方是否正确地、充分有效地履行职责，检查乙方的资质和质量保证体系及实施情况，确认乙方专业人员技术素质能否胜任所管辖范围设备的日常维护工作。

3、检查乙方上报的日常维护和检修进度计划，并有权提出合理建议，检查后七日内未提出异议的，视为乙方工作情况符合甲方要求。

4、甲方有权对乙方检修维护项目的质量、进度、安全措施、文明生产进行监督。

5、参与处理与本合同有关的其他技术和经济问题。

6、确保合理、必要的投入对与环保设施运行有影响的项目相关设备进行更新及技术改造，以保证环保设施上游系统良好运行。

7、甲、乙双方共同约束、管理污水处理工，甲方提供场所，乙方配备办公设备。乙方工人上班时间：夏季08:00— 17:00,夜间：机动班。冬季8: 30— 17:30。夜间：机动班。药剂添加时间：每日上午9点，甲方和乙方共同完成，并做好记录。如遇节假日，甲方不定时抽查乙方加药情况，并做好抽查记录。药剂量：根据甲方每日出水流量加药。

8、甲方负责根据合同规定按时支付服务费用。

9、甲方承担污水处理站的水、电、气费用。

（二）乙方责任和义务

1、乙方保证甲方本部所有环保设施的正常运行，不得无故停运。运行效果应满足预处理标准要求。因环保设备维修需暂停环保设施运行，或因事故需停运的，应向甲方报告，甲乙双方依据有关规定向环保部门申请批准。

2、在服务期内，乙方应按国家法律法规和相关部门要求建立环保设施运行台帐(包括余氯、余氧、PH值、流量、水质情况、安全等),记录环保设施运行和维护信息能够反映环保设施运行情况的必要材料，并接受甲方定期查验。甲乙双方依据有关规定接受环保部门、卫生部门的监督检查工作，并提供相关材料。

3、污水站出现突发情况时，乙方应30分钟内做出反应，12小时提供解决方案，3天内解决问题或有效控制突发情况。

4、在合同期内，乙方应自觉遵守甲方各项规章制度和管理办法，服从甲方统一调度，乙方应合理安排工人休息，乙方每天至少安排一名及以上的工作人员值班。若乙方未能履行上述条款，将承担因此给甲方带来的全部损失，并依法面对可能涉及的民事、行政乃至刑事法律责任。
5、乙方应根据相关规定及甲方的要求，提供甲方污水站全套上墙管理制度、操作流程、常见故障排除流程展示栏等相关制度。

6、乙方负责委托范围内设备的日常及定期检修和保养、节假日临修及突发性事件的检修，并按照计划对设备进行消缺及维修。对检修维护时遇到的质量问题应及时通知甲方，不得隐瞒。因设备设施定期计划内检修、突发设备故障以及设备需要委托第三方维修等原因影响污水站正常运行，造成环保不达标的情况时，乙方需第一时间报告甲方并报备当地环保部门允许。

7、为保证污水达标排放所需的相关药剂由乙方负责，为保证设备设施正常运行而进行的日常维护所必需的耗材由乙方负责。

8、乙方按照卫生和环保部门的规定定期水样送检，积极配合上级主管部门的监管。

9、乙方在污水站服务期间，经甲方同意后，可在原工艺基础上进行适当的优化，采用符合要求的新技术、新工艺、新材料或其他节能环保的自研技术以降低成本。最大限度地降低环保设施装置运行物耗、水耗、电耗等。

10、乙方负责定期收集格栅栅渣，栅渣及其他固体废弃物交由甲方通过医度处置通道处理。

11、乙方应严格履行合同的所有条款，必须严格遵守法律法规及甲方各项有关规定，维护甲方的形象，不得拖欠工人工资和相关的福利。应始终采取一切合理的预防措施，防止职工发生任何违法、暴乱或妨害治安的行为，保持工程周围人民及其财产不受上述行为的危害。

12、乙方应根据甲方污水处理站设备运行、检修需要，建立健全各项管理制度、生产技术管理资料和技术管理措施，统一管理，做好运行、检修技术记录及总结。

13、 在服务期内，乙方负责协助甲方与环保部门(包括其他相关行政部门) 工作相关的联系衔接工作。承担环保部门及相关行政主管部门的所有检查工作并做好记录，包括全面落实检查后的问题整改。

14、在服务期内，乙方需对现场操作人员进行严格的安全知识培训，做好各种防护措施，严格执行各项规章制度，确保现场操作人员安全。在合同期内，发生任何工作人员安全问题或事故，均与甲方无关。

（三） 其它规定

1、双方不得无故终止合同，如果一方终止合同必须提前一个月通知合同的另一方，如果一方没有按照规定通知另一方，所造成的一切损失由违约方承担。

2、甲方在对环保设施的运营、维护和管理进行监督、检查时，不得损害乙方的正常经营活动。

（四）不可抗力

1、不可抗力的定义：不可抗力事件是指双方在签署本合同时不能预见、并且对发生及后果不能避免并且超过合理控制范围的、不能克服的自然事件和社会事件。此类事件包括：暴风雪、水灾、火灾、瘟疫、战争、骚乱、叛乱以及超设计标准的地震、台风、国家政策影响等。

2、不可抗力的影响：若不可抗力事件的发生完全或部分妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可暂停履行或解除本合同其义务，但前提是：①暂停履行的范围和时间不超过消除不可抗力事件影响的合理需要；②受不可抗力事件影响 的一方应继续履行本合同下未受不可抗力事件影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；③一旦不可抗力事件结束，受不可抗力影响方应尽快恢复履行本合同。

3、在任何一方由于不可抗力事件使该方不能全部或部分履行其在本合同项下的义务时，根据不可抗力的影响该方可全部或部分免除在本合同项下的相应义务。本合同中有相反规定除外。

4、乙方服务期内，如出现国家或地方标准升级提标，造成乙方运营成本增加的，双方应对满足新标准的处理或改造费用重新商定。

六、违约责任

1、如果乙方未能按照本合同对环保设施进行维护，则乙方需承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的相应损失。

2、合同生效后，不能履行合同的，违约方按《中华人民共和国民法典》合同的相关条款，由违约方赔偿守约方的经济损失，并按合同标的金额的30%承担违约责任。

3、以下情况乙方不承担责任：

（1）因不可抗力导致运营管理服务中断的。

（2）因非乙方责任出现供水、供电、通讯及其他公用设施、设备运行故障造成损失的。

七、争议解决

本合同在履行中若发生争议，双方应友好协商解决，如果协商或调解不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其它事项

1、技术文件、规范、图纸保管和提供。

（1）甲方应向乙方提供原污水站运行技术文件、规范和污水站图纸等相关资料，乙方应向甲方提供使用国际单位或我国法定计量单位的相关资料。

（2）除了严格用于合同目的，乙方不能在未得到甲方批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。合同到期后，乙方应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还甲方。

2、有关双方签字的会议纪要、工程变更单、函件及各种通知，均属本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

3、保密条款：任何一方或其代理人获得的所有资料和文件(不论是财务或技 术或其他资料和文件),如果尚未公开即应保密，未经另一方书面同意不得向第三方透露，但是政府部门履行职责的要求除外。本条款在本合同终止后仍然有效。

4、本协议约定地址可以作为双方通信地址，包括合同履行事项的通知及第三方机构的通知。

（1）本协议中所用术语的含义与合同条款中相应术语的含义相同。

（2）竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺、双方协商同意的变更纪要、协议等是本合同不可分割的部分。

（3）上述文件应互为补充，如有不明确或抵触之处，以上列顺序在前的为准。

5、本合同未尽事宜由双方协商解决，协商的会议纪录作为补充协议与本合同具有同等法律效应。
6、本合同自双方签字或盖章后生效。

7、本合同一式六份，甲方三份，乙方三份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方：巫山县中医院（盖章）            乙方：（盖章）

法定代表人                            法定代表人

或分管领导：                        或授权代表人：

签约日期：      年    月    日
第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，磋商报价为：    （¥      ）。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表
磋商项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
（二）其他资料（格式自定）

[提示：按第四篇评审标准服务部分要求提供]
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

磋商项目名称： 

	序号
	磋商项目商务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）
[提示：按第四篇评审标准商务部分要求提供]
四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证明文件

（结束）

- 5 -

